## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
空调
1 | 920701006001 | 空调器安装 | 1.名称:风管机 2.型号、规格:GMVNDR22P/B1，额定制冷量2.2Kw，额定制热量2.5Kw，额定功率28W，风量450/350/200m³/h 3.安装方式:吊顶 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 3
2 | 920701006002 | 空调器安装 | 1.名称:壁挂空调 2.型号、规格:3P，额定制冷量7.5Kw，额定制热量9.7Kw，额定功率1960W，风量1350m³/h 3.安装方式:壁挂 4.优质品牌（如大金、格力、美的等，仅供参考），为售后服务，宜统一品牌 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 1
3 | 920701006003 | 空调器安装 | 1.名称:风管机 2.型号、规格:GMVNDR63P/B1，额定制冷量6.3Kw，额定制热量7.1Kw，额定功率55W，风量850/700/550m³/h 3.安装方式:吊顶 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920701006004 | 空调器安装 | 1.名称:风管机 2.型号、规格:GMVNDR100P/B1，额定制冷量10Kw，额定制热量11.2Kw，额定功率110W，风量850/700/550m³/h 3.安装方式:吊顶 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 1
5 | 920701006005 | 空调器安装 | 1.名称:天花机 2.型号、规格:GMVNDR36T/D，额定制冷量3.6Kw，额定制热量4Kw，额定功率20W，风量671/616/513m³/h 3.安装方式:吊顶 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 3
6 | 920701006006 | 空调器安装 | 1.名称:天花机 2.型号、规格:GMVNDR56T/D，额定制冷量5.6Kw，额定制热量6.3Kw，额定功率30W，风量764/709/676m³/h 3.安装方式:吊顶 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 2
7 | 920701006007 | 空调器安装 | 1.名称:天花机 2.型号、规格:GMVNDR63T/D，额定制冷量6.3Kw，额定制热量7.1Kw，额定功率30W，风量764/709/676m³/h 3.安装方式:减震、吊装、支吊架 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 920701006008 | 空调器安装 | 1.名称:天花机 2.型号、规格:GMVNDR90T/D，额定制冷量9Kw，额定制热量10Kw，额定功率90W，风量1470/1310/1275m³/h 3.安装方式:吊顶 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 3
9 | 920701006009 | 空调器安装 | 1.名称:空调室外机 2.型号、规格:GMV-504 W/J 3.安装方式:距地面30cm基础安装 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 2
10 | 920701006010 | 空调底座 | 1.名称:空调基础 2.型号、规格:10号热镀锌槽钢 3.安装方式:10号热镀锌槽钢焊接支架 4.安装位置:30cm，混凝土围固槽钢腿 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 2
11 | 920702002001 | 通风管道制作、安装 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:320*150 4.板材厚度:不低于0.75mm 5.接口形式:法兰螺栓连接 6.橡塑保温30mm，支吊架 7.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m2 | 11.81
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 920702002002 | 通风管道制作、安装 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:500*150 4.板材厚度:不低于0.75mm 5.接口形式:法兰螺栓连接 6.橡塑保温30mm、支吊架 7.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m2 | 9.71
13 | 920702002003 | 通风管道制作、安装 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:630*150 4.板材厚度:不低于0.75mm 5.接口形式:法兰螺栓连接 6.橡塑保温30mm、支吊架 7.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m2 | 3.27
14 | 920603012001 | 法兰软接头 | 1.名称:法兰软接头 2.型号、规格、压力等级:不燃、连接处设置 3.连接方式:长度不超过30cm，外裹橡塑 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 副 | 6
15 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:风口 2.材质:喷塑铝合金 3.型号、规格:630以内 4.形式:回风带过滤装置，材料厚度不低于0.8mm 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 17
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920601002001 | 镀锌钢管安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.输送介质:冷凝水 3.型号、规格:DN20，厚度不低于1.8mm 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通水实验 6.冷凝水管绝热使用橡塑保温,外缠两道不燃材质绑带。保温金属材质时厚度为2cm,塑料材质时1cm。 7.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 89.66
17 | 920601002002 | 镀锌钢管安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.输送介质:冷凝水 3.型号、规格:DN25，厚度不低于2.0mm 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通水实验 6.冷凝水管绝热使用橡塑保温,外缠两道不燃材质绑带。保温金属材质时厚度为2cm,塑料材质时1cm。 7.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 8.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
18 | 920601002003 | 镀锌钢管安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.输送介质:冷凝水 3.型号、规格:DN32，厚度不低于2.5mm 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:通水实验 6.冷凝水管绝热使用橡塑保温,外缠两道不燃材质绑带。保温金属材质时厚度为2cm,塑料材质时1cm。 7.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 28.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 920601009001 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ15.88，不小于1.2mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 74.41
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
20 | 920601009002 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ12.7，不小于1.2mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 51.86
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920601009003 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ19.05，不小于1.2mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 51.86
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
22 | 920601009004 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ22.23，不小于1.2mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 8.23
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
23 | 920601009005 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ28.58，不小于1.2mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 25.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
24 | 920601009006 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ6.35，不小于0.7mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 35.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 920601009007 | 铜管安装 | 1.材质:铜管 2.型号、规格:φ9.63，不小于1.2mm厚 3.连接方式:磷铜焊接、专用工具 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:用磷铜焊材,焊接必须充氮保护、吹污,保证焊接时铜管内壁不氧化、不产生焊渣。焊接完成压力试验,试验压力是系统工作压力的15倍、保压24小时;抽真空,依照管道长度和充注参数充注适量制冷剂。 5.优质品牌（建议不低于青岛宏泰、华宏铜管、华美像素同档次），仅做建议，和甲方共同确定 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 92.87
26 | 030903005001 | 铜管管件 | 1.名称:铜管分歧管 2.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 17
27 | 920601016001 | 套管制作、安装 | 1.名称:套管 2.材质:pvc 3.型号、规格:管径20 4.机械开孔、发泡剂封堵 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 920601016002 | 套管制作、安装 | 1.名称:套管 2.材质:pvc 3.型号、规格:管径32 4.机械开孔、发泡剂封堵 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 19
29 | 920601016003 | 套管制作、安装 | 1.名称:套管 2.材质:pvc 3.型号、规格:管径15 4.机械开孔、发泡剂封堵 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 6
30 | 920601016004 | 套管制作、安装 | 1.名称:套管 2.材质:pvc 3.型号、规格:管径40 4.机械开孔、发泡剂封堵 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 2
分部小计
暖气
31 | 920605003001 | 散热器安装 | 1.名称:铜铝散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:高度650 4.安装方式:挂墙安装 5.品质要求:不低于太阳花、金旗舰、佛罗伦萨等档次 6.每组散热器需安装温控阀及φ3跑风阀 | 片 | 322
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
32 | 920601007001 | 不锈钢管安装 | 1.材质:镀锌钢管 2.型号、规格:dn20，厚度不低于1.8mm 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压实验 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 187.7
33 | 920601016005 | 套管制作、安装 | 1.名称:套管 2.材质:pvc 3.型号、规格:管道DN20 4.机械开孔、发泡剂封堵 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 50
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.14 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：暖通工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。