## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
消防电
1 | 920504024001 | 声光报警器安装 | 1.名称:声光报警器安装 2.型号、规格:明装 3.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 4.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 3
2 | 920504030001 | 消防广播(扬声器)安装 | 1.名称:消防广播 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶 4.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 4
3 | 920504008001 | 输入输出模块 | 1.名称:消防广播模块 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 1
4 | 920504028001 | 消防报警电话插孔(电话)安装 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 3
5 | 920504006001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 只 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 920504028002 | 电话分机 | 1.名称:电话分机 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 1
7 | 920504008002 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 4
8 | 920504008003 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 4
9 | 920504008004 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 1
10 | 920504008005 | 信号阀 | 1.名称:信号阀 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 1
11 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:烟感 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 只 | 25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 920504018001 | 火宅显示器安装 | 1.名称:火宅显示器 2.品质要求:因改造项目 ，和消防主机统一 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 台 | 1
13 | 920211003004 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:应急照明灯具 2.规格:12W 3.安装形式:吸顶 4.品质要求:不低于欧普，佛山照明、雷士等品质 5.品质要求:因改造项目 ，应考虑整体统一 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 套 | 10
14 | 920211003005 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:出口指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:门上0.2m 4.品质要求:因改造项目 ，应考虑整体统一 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 套 | 3
15 | 920211003006 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地0.3m 4.品质要求:因改造项目 ，应考虑整体统一 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 套 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920211003007 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:距地2.5m吊装 4.品质要求:因改造项目 ，应考虑整体统一 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 套 | 2
17 | 920210003006 | 电气配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20，厚度不低于1.8mm 4.配置形式:明配 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 527.99
18 | 920210010005 | 电气配线 | 1.配线形式名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 274.08
19 | 920210010006 | 电气配线 | 1.配线形式名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 213.25
20 | 920210010007 | 电气配线 | 1.配线形式名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-1.5 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 662.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
21 | 920210010008 | 电气配线 | 1.配线形式名称:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-1.5 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 19.81
分部小计
消防水
22 | 920501002001 | 水喷头安装 | 1.名称:上喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:dn25 4.连接方式:直立连接 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 8
23 | 920501002002 | 水喷头安装 | 1.名称:下喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:dn25 4.连接方式:直立连接 5.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 个 | 113
24 | 920601002004 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn25，厚度2.0mm 4.连接方式:螺纹 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 181.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 920601002005 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn32，厚度2.5mm 4.连接方式:螺纹 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 52.36
26 | 920601002006 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn40，厚度不低于3mm 4.连接方式:螺纹 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 47.18
27 | 920601002008 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn50，厚度不低于3.5mm 4.连接方式:螺纹 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 37.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 920601002009 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn65，厚度不低于3.5mm 4.连接方式:沟槽 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 9.44
29 | 920601002010 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn80，厚度不低于3.5mm 4.连接方式:沟槽 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 3.95
30 | 920601002011 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn100，厚度不低于4mm 4.连接方式:沟槽 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 12.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
31 | 920601002012 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内消防钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:dn125，厚度不低于4mm 4.连接方式:沟槽 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗千净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量 6.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m | 15.75
32 | 911602010001 | 金属面清理刷漆 | 1.构件名称:管道刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:红色调和漆二道，再外刷黄色调和漆色环为色标 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | m2 | 109.6
33 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1.名称:管道支吊架 2.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | kg | 108
34 | 920501013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.型号、规格:手提式磷酸铵盐干粉灭火器ABC4 3.根据设计、验收、现场情况综合考虑 | 具 | 10
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.14 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：消防工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。