## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 5#楼弱电监控工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 5#楼弱电监控工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)
|  | 5#楼弱电监控工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.1 工程量清单封面
|  | 5#楼弱电监控工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其委托代理人： |  |  | 法定代表人 或其委托代理人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 4.3 总说明
总 说 明
工程名称：5#楼弱电监控工程 | 第 1 页 共 1 页

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
中控室
中控室
中控室设备部分
1 | 050307016001 | 原有中控室电视墙及模拟监控设备拆除 | 1.原有中控室电视墙及模拟监控设备拆除 2.其他：满足图纸及规范要求 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
2 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:42U网络机柜 2.规格:600*600*2000mm 3.型号:19英寸 4.包含：1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准； 2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG； 5、高级月牙门锁； 6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔； 7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准； 8、机柜颜色：黑色； 9、齐全的可选配件； 10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 1.2mm,框架0.8mm； 11、标准配置包 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
括：顶盖:1个;框架:2个;前门:1个;侧门: 2个,配有锁扣;后门: 1个;锁:2个;方孔条:4个;安装梁:6个(32U以下4个);底板: 1个(0.8mm);层板:2个(37U以下1个)；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：2个；6位电源插座：1个；扳钳：1个。 12、提供原生产厂家授权和3年售后服务承诺函，加盖原厂章。
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:42U服务器机柜 2.规格:600*1200*2000mm 3.型号:19英寸 4.包含：1、符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准； 2、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS 环保标准； 3、内部方孔条表面为电镀锌处理； 4、可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 5、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 6、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 7、高效坚固的并柜连接方式； 8、可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG ； 9、高级旋把机柜门锁； 10、齐全的可选配件； | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11、全部选用优质冷轧钢板制作，厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm，侧门1.2mm，层板1.2mm； 12、标准配置包括：顶盖:1个 ;框架:1个 ;前门:1个 ;侧门: 2个 ,配有锁扣;后门: 1个 ;锁:2个;方孔条:4个(2mm);底板：1个 ;安装梁:6个(1.5mm) （32U以下4个）;间隔: 12个（机柜宽度800MM）;层板：3个（32U以下2个，22U以下1个）；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：4个（机柜深度600MM数量2个）；6位电源插座：1个；扳钳：1个； 13、提供原生产厂家授权，和3年售后服务承诺函，加盖原厂章。
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名称:9U网络机柜 2.规格:600*500*450mm 1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准； 2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 3、可方便拆卸的左右侧门和前门，全方位操作,多方位查看； 4、高级月牙门锁； 5、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔； 6、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准； 7、机柜颜色：黑色； 8、齐全的可选配件； 9、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 1.2mm,框架0.8mm； 10、标准配置包括：顶盖:1个(0.8mm);框架:2个(0.8mm);前门:1个(0.8mm);侧门: 2个(0.8mm), | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
配有锁扣;锁:1个;方孔条:4个(1.2mm);安装梁:6个(0.8mm) (32U以下4个);底板: 1个(0.8mm);层板:1个(37U以下1个)；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：2个；6位电源插座：1个； 11、提供原生产厂家授权和3年售后服务承诺函，加盖原厂章。
5 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:PDU插排 2.规格:10位五孔 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 030502010005 | 配线架 | 名称:光纤配线架 1、支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 2、采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器 安装提供可靠保护； 3、提供光纤熔接、配线管理； 4、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口； 5、主要材料：优质冷轧钢板；档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料； 6、最大弯曲空间（mm）：≥30； 7、最大光纤芯数：48； 9、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂章。 | 个 | 3
7 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口， LC满配 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 2.规格:2.1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求； 2.2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 2.3、可提供250MHZ带宽，线规23AWG； 2.4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 2.5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 2.6、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009六连接点和三连接点信道标准并提供第三方测试报告，并加盖生产厂家章； 2.7、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后 | m | 600
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
服务承诺函，加盖原厂章。 3.敷设方式:线槽敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV2*1.0 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 100
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV3*2.5 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 125
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
11 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2.1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2.2、插拔次数≥1000次； 2.3、跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性； 2.4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字； 2.5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽； 2.6、可提供7种不同颜色和长度选择； 2.8、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道六连接点和三连接点 | 条 | 160
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
信道标准并提供第三方测试报告和UTP六类标准跳线检验报告，并加盖生产厂家章； 2.9、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂公章。 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
12 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格:3m 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 条 | 160
13 | 030502017003 | 线管理器 | 1.名称:理线器 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 个 | 20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
14 | 030501004001 | 存储设备（90天） | 1.名称:磁盘阵列网络存储设备 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 2、机架式/4U 36盘位，1536Mbps接入带宽/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；（以公安部检验报告为准） 4、支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常 ； 5、磁盘阵列存储设备配置不少于 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
36块16T企业级硬盘。 6、提供3C、公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告
15 | 030501004002 | 存储硬盘（90天） | 1.名称:存储硬盘 2.类别:16T,7200RPM,3.5寸,SATA 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 台 | 65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 080904014001 | 显示设备 | 名称:46"液晶拼接屏 1、46英寸3.5mm拼缝拼接屏 2、直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 3、物理分辨率高达1920 × 1080。 4、全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 5、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 6、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 7、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 8、设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W 9、LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书 | 台 | 20
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 030507012003 | 视频传输设备 | 名称:解码拼接一体机 1、4路HDMI输入+20路HDMI输出 2、3 U标准机架式机箱 3、支持20个显示屏的任意大屏拼接 4、单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 5、所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准。 6、支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。 轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置 7、视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，10路3200W/2400W，或20 路1600W，或25路1200W，或40路800W，或50路600W，或80路400W，或160路1080P，或320路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） | 台 | 1
18 | 080601017001 | HDMI视频线 | 1.HDMI视频线，10米 | m | 24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 030507008009 | 监视器墙 | 1.名称:监视器墙 2.类别:4行*5列 3.其他:1、结构:整体焊接框架式结构 2、材质:优质冷轧钢板 3、材料厚度:2.0MM 4、工艺:静电喷塑 5、配置:下柜含19寸机柜立柱，一层托盘，100套螺丝 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
20 | 030507008010 | 操作台 | 名称:操作台(3600*1000*750mm) 1、台面采用25mm新型E1级环保板材，以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛，符合国家标准，表面粘贴防火板。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长等卓越性能。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用，键盘托手枕表面柔软使用操作更加舒适，方便。 2、主框架采用1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
理。 3、台面板：25mm 厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 4、主机设备全部安装在柜体内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，地柜前后门采用优质仿阻尼铰链与主框架链接，柜体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔。 5、控制台柜体底部需要有若干进风条形孔,门合页采用带阻尼功能的合页，保证正常开启不变形。
21 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:监控管理工作站 2.类别:27英寸液晶i7九代六核 8G 2TB+256G 独显 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
22 | 030501017001 | 软件 | 名称:综合安防管理平台软件 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署），本次部署400个点位； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 7、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 8、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 9、支持软件包（ | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活
23 | 030501017002 | 图像接入授权 | 1.名称：监控图像授权 2.类别：通道数:350路 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
24 | 030501012005 | 核心交换机 | 名称:安防网核心交换机 1、支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6(主控加业务板块数槽位数≥8)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤13U 2、本次配置双电源模块，双主控板，接口满足24口千兆电口，24千兆光口、24万兆光口 交换容量：86Tbps/336Tbps 包转发率：8640Mpps/ 57600Mpps 3、支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us（需提供首页具有CNAS及ilac-MRA标识的第三方检测报告） 4、支持并配置集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等（需提供首页具有CNAS及ilac-MRA标识的第三方检测报告或提供官网截图和链接证明） 5、支持的MAC容量≥288K个，MAC学习速率≥2K个每秒 6、支持的IPv4 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
FIB容量≥130K，支持IPv6 FIB容量≥50K 单模光转换模块（1310nm） 1、全双工LC接口收发一体模块，可热插拔， 2、符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准，传输速率高达1.25Gbps，中心波长1310nm，3、单模光纤传输，最远传输距离达10km，内置数字诊断功能DDM，工作温度：0ºC-70ºC
25 | 030501012006 | 接入交换机 | 1.名称：中控室汇聚交换机，24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP+,PoE+,交流供电 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
26 | 080609004001 | 千兆光模块 | 1、名称：六类模块 1、产品采用抗冲击、耐腐蚀材料制作，产品可提供90度或180度端接方式，所提供产品必须可以提供配套打线工具，可以一次性8根线同时打线完成；单模光转换模块（1310nm），10km； 2、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015 标准的要求； 3、RJ45端口金针：弧形金针设计，有效提升近端串音余量，50μ镀金，可插拔次数≥1000次； 4、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，可接受22-26AWG线规的电缆； 5、模块材料抗高压阻燃塑胶原材料，防火等级达到符合环保要求 6、特有线缆保护盖，可维持线缆的垂直进线方式和防止灰尘，同时具有卡线功能； 7、端接口外壳材 | 台 | 48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
料采用高强度PC材料，坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接、接触针耐用性为1000次插拔，可提供高达250MHz的可用宽带，投标时提供相关彩页证明材料，并盖设备厂家章； 8、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道和永久链路，六连接点和三连接点信道标准并提供第三方测试报告并加盖生产厂家章； 9、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂章。
27 | 080609004002 | 万兆模块 | 1、名称：万兆模块 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm | 台 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 030504001001 | 服务器 | 名称:流媒体服务器 2U双路标准机架式服务器 1、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 5、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 6、网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：7、1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA 接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1
29 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：空调 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 台 | 1
30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：三管荧光灯 2.规格：满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 套 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
31 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 个 | 2
32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 120
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV-2.5MM 3.满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 123
分部小计
中控室装修装饰部分
34 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称：钢制防火门 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 樘 | 2
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.两遍腻子找平 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m2 | 95
36 | 011201001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂刷三遍白色乳胶漆 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m2 | 95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 定制； 天棚石膏板面层维修，部位：走廊、电梯间、楼梯间等 参照图集12BJ1-1D 138-棚14B 1.现浇混凝土底板预留Φ10钢筋吊环，中距横向≤1200，纵向≤1100 2.Φ8钢筋吊杆，距横向≤1200，纵向≤1100吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨CB50*20中距≤1200 5.U型轻钢次龙骨（横撑）CB60*27中距1200，.U型轻钢次龙骨CB60*27中距429 5.U型轻钢次龙骨CB50*20中距429 6.9.5或12厚纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定 7.涂刷氧偏乳液或乳化光油防潮涂料2道 | m2 | 45
38 | 011104004001 | 地板 | 1.地板铺装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m2 | 45
39 | 011105007001 | 踢脚线 | 1.踢脚线 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 28
40 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 定制； 1.旧涂料品种:原有涂料层清理 | m2 | 50
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
41 | 011301001001 | 天棚喷刷涂料 | 定制； 部位：石膏板吊顶等 做法参照图集做法参照图集12BJ1-1 C9-内涂1 1.天棚耐水腻子 2.耐擦洗涂料 | m2 | 50
42 | 011613001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1、名称：格栅灯拆除 2、人工拆除、垃圾装袋 | 套 | 8
43 | 011612001001 | 中控室配管拆除 | 1.人工拆除、垃圾装袋 | m | 120
44 | 011612001002 | 监控配管拆除 | 1.人工拆除、垃圾装袋 | m | 500
45 | 011612001003 | 监控视频线配线拆除 | 1.监控视频线配线拆除 | m | 3000
46 | 010103002001 | 垃圾外运及消纳 | 1、运距在30Km以内，符合北京市环保标准，消纳处理 | m3 | 30
分部小计
分部小计
分部小计
监控系统
47 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.两遍腻子找平 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m2 | 50
48 | 011201001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂刷三遍白色乳胶漆 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m2 | 50
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
49 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 定制； 天棚石膏板面层维修，部位：走廊、电梯间、楼梯间等 参照图集12BJ1-1D 138-棚14B 1.现浇混凝土底板预留Φ10钢筋吊环，中距横向≤1200，纵向≤1100 2.Φ8钢筋吊杆，距横向≤1200，纵向≤1100吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨CB50*20中距≤1200 5.U型轻钢次龙骨（横撑）CB60*27中距1200，.U型轻钢次龙骨CB60*27中距429 5.U型轻钢次龙骨CB50*20中距429 6.9.5或12厚纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定 7.涂刷氧偏乳液或乳化光油防潮涂料2道 | m2 | 50
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
50 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 1、200万半球网络摄像机 2、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4、1个内置麦克风 5、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 6、信噪比不小于55dB。 7、摄像机能够在-20~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 8、不低于IP66防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 9、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。（公安部检验报告证明） | 台 | 136
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
51 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 名称:电梯专用监控 1、最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽； 3、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 4、符合IK08防暴设计，可靠性高 5、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
52 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色枪式摄像机 1、200万筒型网络摄像机 2、最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、1个内置麦克风 4、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 5、焦距：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选 6、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 7、动态范围不小于106dB。（公安部检验报告证明） 8、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 9、需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明） 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 37
53 | 031002002002 | 设备支架 | 1.名称:壁装摄像机支架 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 套 | 37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
54 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 名称:网络球形云台摄像机 1、400万23倍网络红外球机 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、焦距：4.8 mm~110 mm，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 6、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备120m处的人体轮廓。（以公安部检验报告为准） 7、设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。（以公安部检验报告为准） 8、具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。（公安部检验报告证明） 9、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能. 10、水平范围：360° 11、垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 12、支持定时抓图与事件抓图功能 13、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能
55 | 030507012002 | 视频传输设备 | 名称:网桥 1、100米2.4G电梯无线网桥，802.11ac制式 2、网络接口：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 3、组网方式：点对点 4、带机量：1路6MP IPC或2路2MP IPC 5、无线传输距离：100 m 6、工作温度：-20℃~55℃ | 套 | 1
56 | 030608011002 | 六类网络接头 | 1.名称:六类非屏蔽水晶头 2.规格:六类非屏蔽 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 个 | 160
57 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:室内配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 1181.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
58 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 2.规格:2.1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求； 2.2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 2.3、可提供250MHZ带宽，线规23AWG； 2.4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 2.5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 2.6、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009六连接点和三连接点信道标准并提供第三方测试报告，并加盖生产厂家章； 2.7、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后 | m | 1779.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
服务承诺函，加盖原厂章。 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
59 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 2.规格:2.1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求； 2.2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 2.3、可提供250MHZ带宽，线规23AWG； 2.4、护套采用优良的PVC材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 2.5、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 2.6、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009六连接点和三连接点信道标准并提供第三方测试报告，并加盖生产厂家章； 2.7、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后 | m | 4911.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
服务承诺函，加盖原厂章。 3.敷设方式:线槽敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
60 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV3*2.5 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 187.5
61 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 1580
62 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室外12芯单模光缆光纤敷设 2.规格:室外 3.敷设方式:桥架内 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 500
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
63 | 030502010003 | 配线架 | 名称:六类非屏蔽配线架 1、 符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的要求； 2、1U高度 标准19英寸机架式传统安装； 3、抗高压阻燃塑胶原材料，防火等级达到符合环保要求 4、可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡； 5、 RJ45端口金针：50μ镀金； 6、导线端接次数≥250；可接受：22-26线规规格，插头与插座的插合次数≥1000次； 7、电流功率:1.5Amps； 最小电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min； 8、非屏蔽24口配线架有含模块和空架单独模块安装两种规格供现场选择使用； 9、产品符合ROHS认证并提供证书及该实验室检验报告 10、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道和永久链路标准并提供第三方测试报 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
告，并加盖生产厂家章； 11、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂章。
64 | 030502017002 | 线管理器 | 1.名称:理线器 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
65 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:2.1、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定； 2.2、插拔次数≥1000次； 2.3、跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，并有水晶头弹片回包片，保护水晶头弹片不被弯折，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性； 2.4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字； 2.5、水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量，可提供高达250MHz的带宽； 2.6、可提供7种不同颜色和长度选择； 2.8、符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道六连接点和三连接点 | 条 | 179
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
信道标准并提供第三方测试报告和UTP六类标准跳线检验报告，并加盖生产厂家章； 2.9、投标时提供：原生产厂家授权和25年售后服务承诺函，加盖原厂公章。 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
66 | 030501012003 | 交换机 | 名称:24口POE网络交换机 1、配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2、提供CQC认证证书 3、交换容量：336Gbps 4、包转发率：126Mpps 5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 6、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 | 台 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
67 | 030501012004 | 交换机 | 名称:8口POE百兆工业级交换机 1、工业级收发器，≥8个10/100Base-TX以太网端口（PoE+），SFP接口LC光口、单模单纤、10公里、导轨式、DC12~58V双直流供电，含电源适配器，含交换机原厂千兆单模光模块1对，1310nm，距离10公里。 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
68 | 030501012007 | 交换机 | 名称:中心汇聚网络交换机 1、配置：可用千兆光接口数量≥24，非复用万兆光接口数量≥4；复用的千兆电口数量≥8 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量：672Gbps/6.72Tbps 4、转发性能：171Mpps/309Mpps 5、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 6、支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 7、支持广播风暴抑制 8、支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 9、支持端口镜像 （（以公安部检验报告为准）） 10可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 （以公安部检验报告为准） 11、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书； | 台 | 1
69 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:壁挂机柜 2.规格:600*500*450 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 46 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
70 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:JDG 3.规格:86型 4.安装形式:吊顶内 | 个 | 160
71 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:PDU插排 2.规格:10位五孔 | 个 | 5
72 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2. 兼容LC/FC/SC/ST四种常用适配器，不含适配器； 3. 支持左右进线及左右出线，在光缆光纤的任何路径，均能满足光纤的圆滑过渡（弯曲半径要求大于30mm） 4. 成端容量（1U空间）： | 个 | 5
73 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格:3m 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 条 | 26
74 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.结构楼板打洞 2.水泥封堵 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 个 | 5
75 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板吊顶拆除 2.建筑垃圾外运消纳 3.运距：根据项目情况自行考虑 | m2 | 36.72
76 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：铝合金检修口 2.规格：600*600 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 个 | 102
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 | [7 empty] | 第 47 页 共 47 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
77 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：角铁支架 2.除锈等级：轻锈 3.刷油类别：防锈漆两遍、调和漆两遍 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | kg | 80
78 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源 2.类别:AC24V 3A 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 台 | 4
79 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称：金属支架制作安装 2.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | kg | 945
80 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV 3*4 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | m | 360
81 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.规格:含耦合器 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求 | 芯 | 120
82 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:LC尾纤 2.规格:万兆单模，1米 3.安装方式:熔接 | 根 | 120
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：5#楼弱电监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |  | 备注
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。