## 4#楼
主要材料和工程设备选用表
工程名称：4#楼弱电监控工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 角钢 63以内 | kg |  | 71.6445 |  | 63以内
2 | 镀锌膨胀螺栓 M10 | 套 |  | 285.09 |  | M10
3 | 铜芯塑料软线 BVR500V6mm2 | m |  | 2.04 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | BVR500V6mm2
4 | LC尾纤 千兆单模，1米 | 根 |  | 24 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 千兆单模，1米
5 | 尾纤 (带接头) | 个 |  | 24.48 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | (带接头)
6 | 弃土或渣土消纳 | m3 |  | 20
7 | 其他材料费 占材料费 | 元 |  | 467.069 |  | 占材料费
8 | 建筑垃圾消纳 | m3 |  | 20
9 | 铝合金检修口600*600 周长2400mm以内 | 个 |  | 6 | 国产 | 周长2400mm以内
10 | 六类非屏蔽UTP6 | m |  | 153.3525 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌
11 | 六类非屏蔽UTP6 8芯 | m |  | 272.8845 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 8芯
12 | 单模光缆 ≤12芯 | m |  | 93.5034 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | ≤12芯
13 | JDG(KBG)薄壁钢管 公称直径25mm以内 | m |  | 108.5826 | 京固、中建宏发、联塑或或国产国标产品 | 公称直径25mm以内
14 | 壁挂机柜 600*500*450 | 台 |  | 1 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 600*500*450
15 | 六类非屏蔽跳线 3m | 根 |  | 17 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 3m
16 | 电梯专用监控 | 台 |  | 1 | 海康、宇视、大华或同档次品牌 | 1.名称:电梯专用监控 2.类别:200万半球网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256GB，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，符合IK08防暴设计，可靠性高供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 3.安装方式:电梯内安装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
17 | 半球摄像机 | 台 |  | 12 | 海康、宇视、大华或同档次品牌 | 1.名称:半球摄像机 2.类别:200万半球网络摄像机，最高分辨率可达1920×1080 @25 fps，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m，1个内置麦克风，在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级，信噪比不小于55dB，摄像机能够在-20~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP66防尘防水等级。摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 3.安装方式:吸顶 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
18 | 彩色枪式摄像机 | 台 |  | 4 | 海康、宇视、大华或同档次品牌 | 1.名称:彩色枪式摄像机 2.类别:200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，1个内置麦克风，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m，焦距：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选，最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 7、动态范围不小于106dB。 8、信噪比不小于55dB。 9、需支持IP67防尘防水。 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3 3.安装方式:壁装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
19 | 摄像机支架 壁式 | 套 |  | 4 | 海康、宇视、大华或同档次品牌
20 | 24口POE网络交换机 | 台 |  | 1 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称:24口POE网络交换机 2.功能:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC，可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2,交换容量：336Gbps 包转发率：126Mpps,支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能, 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能,含2个千兆光模块 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
21 | 中心汇聚交换机 | 台 |  | 1 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称：中心汇聚交换机，24个10/100/1000BASE-T千兆光接口，非复用万兆光接口数量≥4,4个万兆SFP+,交流供电,可用千兆光接口数量≥24，非复用万兆光接口数量≥4 ,支持独立的console管理串口 ,交换容量：672Gbps/6.72Tbps ,转发性能：171Mpps/309Mpps ,支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK,支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6,支持广播风暴抑制,支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL,支持端口镜像,可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 5#楼
主要材料和工程设备选用表
工程名称：5#楼弱电监控工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | LC尾纤 千兆单模，1米 | 根 |  | 120 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 千兆单模，1米
2 | 尾纤 (带接头) | 个 |  | 122.4 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | (带接头)
3 | 铝合金检修口600*600 周长2400mm以内 | 个 |  | 102 | 国产 | 周长2400mm以内
4 | 六类非屏蔽UTP6 8芯 | m |  | 5786.9595 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:UTP6 2.规格:六类非屏蔽，符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；带中心十字隔离骨架，250MHZ带宽，线规23AWG；护套采用优良的PVC材料；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009六连接点和三连接点信道标准； 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
5 | 壁挂机柜 600*500*450 | 台 |  | 5 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:壁挂机柜 2.规格:600*500*450,符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准；可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可方便拆卸的左右侧门和前门，全方位操作,多方位查看；高级月牙门锁；有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准；机柜颜色：黑色；齐全的可选配件；全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 1.2mm,框架0.8mm；标准配置包括：顶盖:1个(0.8mm);框架:2个(0.8mm);前门:1个(0.8mm);侧门: 2个(0.8mm),配有锁扣;锁:1个;方孔条:4个(1.2mm);安装梁:6个(0.8mm) (32U以下4个);底板: 1个(0.8mm);层板:1个(37U以下1个)；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：2个；6位电源插座：1个； 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
6 | 标准机柜 600*600*2000mm | 台 |  | 3 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:网络机柜 2.规格:600*600*2000mm 3.型号:19英寸，前后网孔门，十位PDU 4.包含：1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准； 2、可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 3、可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看； 4、可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载达300KG； 5、高级月牙门锁； 6、有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔； 7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准； 8、机柜颜色：黑色； 9、齐全的可选配件； 10、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 1.2mm,框架0.8mm； 11、 标准配置包括：顶盖:1个;框架:2个;前门:1个;侧门: 2个,配有锁扣;后门: 1个;锁:2个;方孔条:4个;安装梁:6个(32U以下4个);底板: 1个(0.8mm);层板:2个(37U以下1个)；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：2个；6位电源插座：1个；扳钳：1个。
7 | 六类非屏蔽跳线 3m | 根 |  | 339 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:六类非屏蔽跳线（3m) 2.规格:符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；插拔次数≥1000次；跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，可提供高达250MHz的带宽；可提供7种不同颜色和长度选择；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道六连接点和三连接点信道标准3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
8 | 单模光纤跳线 3m | 根 |  | 186 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 3m
9 | 半球摄像机 | 台 |  | 136 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:半球摄像机 2.类别:200万半球网络摄像机，最高分辨率可达1920×1080 @25 fps，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m，1个内置麦克风，在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级，信噪比不小于55dB，摄像机能够在-20~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP66防尘防水等级。摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 3.安装方式:吸顶 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
10 | 彩色枪式摄像机 | 台 |  | 37 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:彩色枪式摄像机 2.类别:200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，1个内置麦克风，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m，焦距：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选，最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 7、动态范围不小于106dB。 8、信噪比不小于55dB。 9、需支持IP67防尘防水。 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3 3.安装方式:壁装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
11 | 24口POE网络交换机 | 台 |  | 8 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称:24口POE网络交换机 2.功能:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC，可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2,交换容量：336Gbps 包转发率：126Mpps,支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能, 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能,含2个千兆光模块 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
12 | 安防网核心交换机 | 台 |  | 1 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称:安防网核心交换机 2、类别：支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥6(主控加业务板块数槽位数≥8)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤13U ，双电源模块，双主控板，接口满足48口千兆电口，48千兆光口、24万兆光口，交换容量：86Tbps/336Tbps，包转发率： 57600Mpps ，支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us，支持并配置集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，支持的MAC容量≥288K个，MAC学习速率≥2K个每秒，支持的IPv4 FIB容量≥130K，支持IPv6 FIB容量≥50K 3.详见图纸及及技术要求
13 | 磁盘阵列网络存储设备 | 台 |  | 2 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:磁盘阵列网络存储设备 2.类别:机架式/4U/36盘位 3.规格:1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V，机架式/4U 36盘位，1536Mbps接入带宽/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181），可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常 ，磁盘阵列存储设备配置不少于36块16T企业级硬盘。
14 | 企业级存储硬盘 | 台 |  | 65 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 企业级存储硬盘16T,7200RPM,3.5寸,SATA
15 | 46"液晶拼接屏 | 台 |  | 20 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:46"液晶拼接屏 2.类别:1、46英寸3.5mm拼缝拼接屏 2、直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 3、物理分辨率高达1920 × 1080。 4、全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 5、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 6、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 7、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 8、设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W 9、LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
16 | 监视器墙 4行*5列 黑色 | 套 |  | 1 | 鑫源、银洲、瑞成或国产国标产品 | 1.名称:监视器墙 2.类别:4行*5列（5300*2400*600mm） 3.其他:颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前活动封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：600mm 材料：SPCC高强度钢板1.5mm 定制参数 后拉杆长度：不宜超过3m 底座高度：需求定制
17 | 6联操作台 | 台 |  | 1 | 鑫源、银洲、瑞成或国产国标产品 | 1.名称:6联操作台(3600*1000*750mm) 2、规格：台面采用25mm新型E1级环保板材，以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛，符合国家标准，表面粘贴防火板。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生细菌、易清理、使用寿命长等卓越性能。台面前端采用聚氨酯夹模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀性效果。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲，在保证滑动顺畅的前提下更加坚固耐用，键盘托手枕表面柔软使用操作更加舒适，方便。 主框架采用1.5mm厚称重托架冷轧钢板，材料强度高，不易变形，以保证框架结构的稳定，具有优越的承重性。前后门板采用1.2mm厚度冷轧钢板，金属表面采用高品质喷涂涂料，光照下有明显光泽，提升操作台表面质感，金属板材防腐、防锈工艺处理。 台面板：25mm 厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。 主机设备全部安装在柜体内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，地柜前后门采用优质仿阻尼铰链与主框架链接，柜体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔。 控制台柜体底部需要有若干进风条形孔,门合页采用带阻尼功能的合页，保证正常开启不变形。 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
18 | 万兆单模光模块（1310nm） | 个 |  | 12 | 华为、新华三、锐捷、中科德能或同档次品牌 | 1、名称：单模万光转换模块（1310nm） 类别：全双工LC接口收发一体模块，可热插拔， ，符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准，传输速率高达10Gbps，中心波长1310nm，单模光纤传输，最远传输距离达10km，内置数字诊断功能DDM，工作温度：0ºC-70ºC
19 | 流媒体服务器 16核2.4GHz/32GB | 台 |  | 1 | 海康、宇视、大华或同档次品牌 | 1.名称:流媒体服务器 2.类别:16核2.4GHz/32GB 3.其他：2U双路标准机架式服务器 1、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 2、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 4、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 5、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 6、网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口：7、1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA 接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
20 | 中心汇聚交换机 | 台 |  | 2 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称：中心汇聚交换机，24个10/100/1000BASE-T千兆光接口，非复用万兆光接口数量≥4,4个千兆SFP+,交流供电,可用千兆光接口数量≥24，非复用万兆光接口数量≥4 ,支持独立的console管理串口 ,交换容量：672Gbps/6.72Tbps ,转发性能：171Mpps/309Mpps ,支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK,支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6,支持广播风暴抑制,支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL,支持端口镜像,可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
21 | 万兆模块 | 台 |  | 6 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1、名称：万兆模块 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm
22 | 电梯专用监控 | 台 |  | 4 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:电梯专用监控 2.类别:200万半球网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持内存卡，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，符合IK08防暴设计，可靠性高供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 3.安装方式:电梯内安装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 7#楼
主要材料和工程设备选用表
工程名称：7#楼弱电监控工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌膨胀螺栓 M10 | 套 |  | 1266.33 |  | M10
2 | 铜芯塑料软线 BVR500V6mm2 | m |  | 16.32 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | BVR500V6mm2
3 | LC尾纤 千兆单模，1米 | 根 |  | 96 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 千兆单模，1米
4 | 尾纤 (带接头) | 个 |  | 97.92 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | (带接头)
5 | 其他材料费 占材料费 | 元 |  | 2045.5766 |  | 占材料费
6 | 铝合金检修口600*600 周长2400mm以内 | 个 |  | 34 | 国产国标产品 | 周长2400mm以内
7 | ZR-RVV 3*4 截面4mm2以内 四芯 | m |  | 177.536 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 截面4mm2以内 四芯
8 | 六类非屏蔽UTP6 | m |  | 1287.132 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:UTP6 2.规格:六类非屏蔽，符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；带中心十字隔离骨架，250MHZ带宽，线规23AWG；护套采用优良的PVC材料；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009六连接点和三连接点信道标准； 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
9 | 六类非屏蔽UTP6 8芯 | m |  | 2774.289 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:UTP6 2.规格:六类非屏蔽，符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；带中心十字隔离骨架，250MHZ带宽，线规23AWG；护套采用优良的PVC材料；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :7.32Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：65%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009六连接点和三连接点信道标准； 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
10 | 光缆 ≤12芯 | m |  | 683.4 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | ≤12芯
11 | 光缆 ≤12芯 | m |  | 510 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | ≤12芯
12 | JDG20 公称直径20mm以内 | m |  | 653.1333 | 京固、中建宏发、联塑或国产国标产品 | 公称直径20mm以内
13 | 壁挂机柜 600*500*450 | 台 |  | 4 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:壁挂机柜 2.规格:600*500*450,符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准；可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可方便拆卸的左右侧门和前门，全方位操作,多方位查看；高级月牙门锁；有U数标识的方孔条，上框侧面为圆形通风孔；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准；机柜颜色：黑色；齐全的可选配件；全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 1.2mm,框架0.8mm；标准配置包括：顶盖:1个(0.8mm);框架:2个(0.8mm);前门:1个(0.8mm);侧门: 2个(0.8mm),配有锁扣;锁:1个;方孔条:4个(1.2mm);安装梁:6个(0.8mm) (32U以下4个);底板: 1个(0.8mm);层板:1个(37U以下1个)；脚轮：4个；支脚：4个；螺丝钉和螺母：40个；风扇：2个；6位电源插座：1个； 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
14 | 六类非屏蔽跳线 3m | 根 |  | 84 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:六类非屏蔽跳线（3m) 2.规格:符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；插拔次数≥1000次；跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，可提供高达250MHz的带宽；可提供7种不同颜色和长度选择；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道六连接点和三连接点信道标准3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
15 | 电梯专用监控 | 台 |  | 3 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:电梯专用监控 2.类别:200万半球网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256GB，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，符合IK08防暴设计，可靠性高供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 3.安装方式:电梯内安装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
16 | 半球摄像机 | 台 |  | 37 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:半球摄像机 2.类别:200万半球网络摄像机，最高分辨率可达1920×1080 @25 fps，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m，1个内置麦克风，在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级，信噪比不小于55dB，摄像机能够在-20~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP66防尘防水等级。摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 3.安装方式:吸顶 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
17 | 网络球形云台摄像机 | 台 |  | 4 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:网络球形云台摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.类别：1、400万23倍网络红外球机，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，内置加热玻璃，有效除雾，焦距：4.8 mm~110 mm，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备120m处的人体轮廓。设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能，水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)，支持定时抓图与事件抓图功能，支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 3.附件:支架制作安装 4.其他:红外夜视30米，支持POE供电，20倍变焦
18 | 彩色枪式摄像机 | 台 |  | 40 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:彩色枪式摄像机 2.类别:200万筒型网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，1个内置麦克风，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m，焦距：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选，最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 7、动态范围不小于106dB。 8、信噪比不小于55dB。 9、需支持IP67防尘防水。 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3 3.安装方式:壁装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡，2.8MM
19 | 摄像机支架 壁式 | 套 |  | 40 | 海康、大华、宇视或同档次品牌
20 | 24口POE网络交换机 | 台 |  | 4 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称:24口POE网络交换机 2.功能:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC，可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2,交换容量：336Gbps 包转发率：126Mpps,支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能, 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能,含2个千兆光模块 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
21 | 中心汇聚交换机 | 台 |  | 1 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称：中心汇聚交换机，24个10/100/1000BASE-T千兆光接口，非复用万兆光接口数量≥4,4个万兆SFP+,交流供电,可用千兆光接口数量≥24，非复用万兆光接口数量≥4 ,支持独立的console管理串口 ,交换容量：672Gbps/6.72Tbps ,转发性能：171Mpps/309Mpps ,支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK,支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6,支持广播风暴抑制,支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL,支持端口镜像,可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 室外
主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外弱电监控工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 铜芯塑料软线 BVR500V6mm2 | m |  | 67.32 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | BVR500V6mm2
2 | LC尾纤 千兆单模，1米 | 根 |  | 48 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 千兆单模，1米
3 | 尾纤 (带接头) | 个 |  | 48.96 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | (带接头)
4 | 其他材料费 占材料费 | 元 |  | 1696.3025 |  | 占材料费
5 | 标签框 | 套 |  | 1512.252
6 | 手孔井 | 座 |  | 6
7 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | 15.9027 |  | C30
8 | ZR-RVV3*2.5 截面2.5mm2以内 四芯 | m |  | 1296 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 截面2.5mm2以内 四芯
9 | ZR-RVV2*1.0 截面1mm2以内 二芯 | m |  | 1620 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 截面1mm2以内 二芯
10 | 室外6芯单模光缆光纤敷设 | m |  | 1530 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌
11 | JDG25 公称直径25mm以内 | m |  | 239.9488 | 京固、中建宏发、联塑或国标市场主流国产品牌 | 公称直径25mm以内
12 | 室外防雨防腐监控箱 | 台 |  | 16 | 鑫源、银洲、瑞成或国产国标产品 | 1.名称:室外防雨防腐监控箱 2.规格:304材质 B型，壁装安装，防尘防腐防水，颜色：不锈钢本色 ，壳体防护等级：IP65，面盖材质：304，规格尺寸：500*450*250mm，板材厚度：1.0mm，含电源空开、电源插板、接线端子、接地铜排、零排、导轨、金属软管、软管锁头，具有防水功能。 3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
13 | 六类非屏蔽跳线 3m | 根 |  | 65 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:六类非屏蔽跳线（3m) 2.规格:符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2015标准的要求；采用多股软铜绞合线，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定；插拔次数≥1000次；跳线水晶头与多股线需有注塑式PVC护套包裹，防松脱，确保电缆和插头的可靠性和链接稳定性；跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；水晶头采用50μ镀金三叉RJ45插头，确保镀金簧片与导体可靠接触，采用组合式设计，内置穿线过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，可提供高达250MHz的带宽；可提供7种不同颜色和长度选择；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009信道六连接点和三连接点信道标准3.其他:满足招标文件、设计图纸及验收规范要求
14 | 单模光纤跳线 3m | 根 |  | 60 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 3m
15 | 自立钢制监控杆 4m | 根 |  | 3.03 | 鑫源创典、银洲、瑞成或国产国标产品 | 1.名称：自立钢制监控杆 4m 2.高度:4m 3.材质:内外热浸锌 Q235 4.壁厚:4.5mm
16 | 室外网络球形云台摄像机 | 台 |  | 2 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:室外网络球形云台摄像机 2.安装方式:壁装或吸顶安装 3.类别：1、400万23倍网络红外球机，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，内置加热玻璃，有效除雾，焦距：4.8 mm~110 mm，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备120m处的人体轮廓。设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能，水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)，支持定时抓图与事件抓图功能，支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 3.附件:支架制作安装 4.其他:红外夜视30米，支持POE供电，20倍变焦
17 | 室外彩色枪式摄像机 | 台 |  | 21 | 海康、大华、宇视或同档次品牌 | 1.名称:室外枪式摄像机 2.类别:400万筒型网络摄像机，最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，1个内置麦克风，采用内置混合补光灯，红外照射距离最远可达30m，镜头范围不小于3-12mm，电动变焦镜头；，≤0.0002 lux，黑白：≤0.0001 lux； 宽动态范围不小于120dB。 信噪比不小于55dB。 需支持IP67防尘防水。 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3.安装方式:壁装 4.其他:红外夜视30米带POE，支持TF卡
18 | 摄像机支架 壁式 | 套 |  | 21 | 海康、大华、宇视或同档次品牌
19 | 12口光纤配线架 兼容LC/FC/SC/ST四种常用适配器，不含适配器； | 架 |  | 16 | 宁波一舟、上海天诚、普天天纪或同档次品牌 | 1.名称:12口光纤配线架 2. 规格：兼容LC/FC/SC/ST四种常用适配器，含适配器；支持左右进线及左右出线，在光缆光纤的任何路径，均能满足光纤的圆滑过渡（弯曲半径要求大于30mm）成端容量（1U空间）：支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；采用了静音导轨式抽拉设计，为光缆固定和光纤适配器 安装提供可靠保护；满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，双工最多可以安装24只可以扩充到48口；优质冷轧钢板；24芯熔纤盘为：ABS工程塑料；最大弯曲空间（mm）：≥30；最大光纤芯数：48；
20 | 8路POE网络光纤交换机 | 台 |  | 16 | 华为、新华三、锐捷、中科德能或同档次品牌 | 工业级收发器，≥8个10/100Base-TX以太网端口（PoE+），SFP接口LC光口、单模单纤、10公里、导轨式、DC12~58V双直流供电，含电源适配器，1310nm，距离10公里，交换机原厂千兆单模光模块1对
21 | 中心汇聚交换机 | 台 |  | 1 | 华为、新华三、锐捷或同档次品牌 | 1.名称：中心汇聚交换机，24个10/100/1000BASE-T千兆光接口，非复用万兆光接口数量≥4,4个万兆SFP+,交流供电,可用千兆光接口数量≥24，非复用万兆光接口数量≥4 ,支持独立的console管理串口 ,交换容量：672Gbps/6.72Tbps ,转发性能：171Mpps/309Mpps ,支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK,支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6,支持广播风暴抑制,支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL,支持端口镜像,可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。